## Resumo
ThermoPlex S.A. – M&V do retrofit (PEE/ANEEL): resumo dos resultados
Todos os valores abaixo são fórmulas ligadas às abas de cálculo (nenhum número digitado); as escolhas (variável mais correlacionada, variáveis mantidas) são decididas por fórmula.
Resultado | Valor | Aba de origem
Variável mais correlacionada com EE (maior ¦r¦) | Temp | 4.1a
r de Pearson dessa variável com EE | 0.85872 | 4.1a
Variáveis mantidas após a eliminação (p < α) | P1, P2, Temp | 4.2b
Parcela da UR explicada pela Temp (R² de UR ~ Temp) | 85.65% | 4.1d
p-valor da parte da UR não explicada pela Temp (UR⊥) | 0.33939 | 4.1d
Intercepto β0 (MWh/sem) | 111.0055 | 4.2c
β1 – P1 (MWh por mil unid.) | 2.6083 | 4.2c
β2 – P2 (MWh por mil unid.) | 1.411 | 4.2c
β3 – Temp (MWh/°C) | 1.7384 | 4.2c
R² do modelo final | 0.95131 | 4.2c
R² ajustado | 0.94827 | 4.2c
CV(RMSE) | 1.326% | 4.2c
Atende R² > 0,75 e CV(RMSE) < 15 %? | SIM | 4.2c
Economia evitada Ano 1 (MWh) | 2883.4087 | 4.3
Redução vs. LB ajustada | 21.17% | 4.3
Economia com cenário da extrusora, SEM ANR (MWh) | 2538.4087 | 4.4
Economia com cenário da extrusora, COM ANR (MWh) | 2883.4087 | 4.4
Redução COM ANR | 20.65% | 4.4
Premissa (editável) | Valor | Usada em
Nível de significância α (testes de hipótese e IC) | 0.05 | 4.1a, 4.1b, 4.1d, 4.2a, 4.2b, 4.2c

## Ano 0 - Linha de Base
ThermoPlex S.A. — Dados da Linha de Base (Ano 0)
Série temporal de 52 semanas para modelagem da curva de carga e determinação do consumo de referência.
Semana | Consumo EE (MWh) | P1 (mil unid) | P2 (mil unid) | P3 (mil unid) | P4 (mil unid) | P5 (mil unid) | Temp Amb (°C) | Umidade Rel (%)
1 | 277 | 24 | 37.4 | 85.7 | 12.2 | 157.4 | 29.9 | 69.4%
2 | 288.8 | 28 | 39.3 | 85.7 | 11.1 | 145.9 | 29.7 | 70.9%
3 | 275.7 | 25.2 | 32.2 | 87.9 | 11.7 | 154.4 | 30.5 | 76.3%
4 | 279.6 | 26.6 | 36.9 | 82.1 | 11.5 | 145.5 | 31.2 | 72%
5 | 281.4 | 26.6 | 38.4 | 85.1 | 11.6 | 161.5 | 29.8 | 70.5%
6 | 286.4 | 26.2 | 36 | 80.6 | 10.7 | 159 | 29.6 | 69.3%
7 | 292.2 | 24.4 | 42.1 | 83.5 | 11.5 | 143 | 30.8 | 65.2%
8 | 280.5 | 26.2 | 35.1 | 81.4 | 12 | 152.8 | 29.8 | 69.7%
9 | 275.1 | 23.2 | 36.9 | 82.4 | 13 | 150.2 | 28.3 | 68.1%
10 | 277 | 23.7 | 37.9 | 84.7 | 12.5 | 155.9 | 28.5 | 75.6%
11 | 284.1 | 22.8 | 40.4 | 78.3 | 13.7 | 137.3 | 27.1 | 65.9%
12 | 269.5 | 23.2 | 33.7 | 91.4 | 10.7 | 150.5 | 26.4 | 66.6%
13 | 280.4 | 26.7 | 39.1 | 77.5 | 12.4 | 153.5 | 26.2 | 65.3%
14 | 249.1 | 18.5 | 36.2 | 76.5 | 11.7 | 130.9 | 23.6 | 58.8%
15 | 252.9 | 22.6 | 33.6 | 87.2 | 13.7 | 135.5 | 22.9 | 64.9%
16 | 250.6 | 17.9 | 36.5 | 85.6 | 10.7 | 128.7 | 23 | 63.9%
17 | 248.2 | 19.6 | 35.5 | 84.8 | 10.7 | 142.8 | 21.7 | 62.4%
18 | 250.1 | 22.1 | 33.5 | 84.8 | 10.9 | 150.7 | 21.8 | 57.4%
19 | 245.8 | 20.1 | 34.7 | 81.9 | 9.4 | 157 | 20 | 62.2%
20 | 235.5 | 18.1 | 33.4 | 78 | 11 | 145.6 | 18.7 | 52.2%
21 | 250.2 | 18.9 | 34.3 | 82.3 | 10.7 | 158 | 20.2 | 60%
22 | 252 | 21.7 | 35.3 | 79 | 11.7 | 134 | 18.1 | 62.3%
23 | 245 | 19.5 | 37.2 | 86.4 | 11.8 | 131.4 | 17.6 | 52.1%
24 | 244.3 | 21.7 | 30.9 | 81.3 | 13.4 | 144.6 | 15.7 | 51.1%
25 | 249.7 | 22 | 38.2 | 78.3 | 12.5 | 148.1 | 15.9 | 53.4%
26 | 234.2 | 21.3 | 29.2 | 80.6 | 10.9 | 144.7 | 15.9 | 51.6%
27 | 258.5 | 27 | 33.2 | 83.9 | 10.6 | 128.5 | 14.6 | 48%
28 | 253.5 | 24.8 | 34.9 | 79.5 | 12 | 144.3 | 15.5 | 52.8%
29 | 235.4 | 20.5 | 34.3 | 78.3 | 10.2 | 134.6 | 14.6 | 48.3%
30 | 247.3 | 24.9 | 32.5 | 83.1 | 13.3 | 150.4 | 14.8 | 53.2%
31 | 242.8 | 23.6 | 33.6 | 83.1 | 12.7 | 147.9 | 14.6 | 48.8%
32 | 251.7 | 26.5 | 33.2 | 79.7 | 11 | 137.5 | 16.7 | 58.7%
33 | 249.7 | 23.6 | 33.2 | 79.9 | 9.8 | 140.9 | 15.5 | 50.3%
34 | 258.7 | 24.6 | 36.7 | 83 | 12.9 | 136.5 | 15 | 51%
35 | 253 | 25.5 | 35.9 | 75.5 | 11.4 | 144.5 | 17 | 56.8%
36 | 255.4 | 25.7 | 33.9 | 75.7 | 12.7 | 152.6 | 15.9 | 49.4%
37 | 248.9 | 21.5 | 37.8 | 78.8 | 9.9 | 137.1 | 17.7 | 55.9%
38 | 248.9 | 22.5 | 36.8 | 81 | 10.9 | 149 | 16.7 | 58%
39 | 250.5 | 21.6 | 38.3 | 83.4 | 11.5 | 140.8 | 18 | 50.8%
40 | 250.8 | 20.7 | 38.2 | 88.6 | 11.5 | 138.7 | 20 | 58.6%
41 | 262.2 | 24.5 | 35.4 | 85.9 | 11 | 144.1 | 21.3 | 60.3%
42 | 254 | 21.6 | 36.3 | 81.3 | 12.1 | 136.7 | 21.7 | 62.4%
43 | 254.1 | 18.2 | 39.5 | 81.9 | 10.4 | 140.6 | 22.4 | 57.2%
44 | 263.5 | 21.8 | 39.5 | 77.5 | 11.4 | 135.4 | 23.2 | 57.9%
45 | 266.4 | 23.8 | 38.4 | 81.9 | 11.6 | 160.7 | 23.1 | 63.3%
46 | 262.9 | 21.9 | 39 | 80.7 | 12 | 145.3 | 24.6 | 64.4%
47 | 257.9 | 17.4 | 41.8 | 83.5 | 12.2 | 139.4 | 25.6 | 65.5%
48 | 266.6 | 19.6 | 37.9 | 78.3 | 10.4 | 146.7 | 27.6 | 68.2%
49 | 277.8 | 23.1 | 40.5 | 84.3 | 10 | 144.1 | 27.7 | 65.2%
50 | 262 | 20.1 | 39 | 88.9 | 12.8 | 143.2 | 26.7 | 66.7%
51 | 275.9 | 22.7 | 39 | 81.5 | 11.8 | 149.9 | 28.9 | 69.6%
52 | 284.3 | 23.9 | 41.9 | 83.8 | 10.8 | 151.1 | 28.8 | 66.4%
TOTAL ANUAL | 13548 | 1182.4 | 1894.6 | 4276 | 600.6 | 7539.4
MÉDIA SEMANAL | 260.5385 | 22.7385 | 36.4346 | 82.2308 | 11.55 | 144.9885 | 22.3288 | 60.86%
MÍNIMO | 234.2 | 17.4 | 29.2 | 75.5 | 9.4 | 128.5 | 14.6 | 48%
MÁXIMO | 292.2 | 28 | 42.1 | 91.4 | 13.7 | 161.5 | 31.2 | 76.3%

## Ano 1 - Pós-AEE
ThermoPlex S.A. — Período de Determinação Pós-AEE (Ano 1)
Medições reais de consumo elétrico pós-projeto e cálculo do Consumo Evitado via Linha de Base Ajustada.
Semana | Consumo Medido (MWh) | P1 (mil unid) | P2 (mil unid) | P3 (mil unid) | P4 (mil unid) | P5 (mil unid) | Temp Amb (°C) | Umidade Rel (%) | LB Ajustada (MWh) | Economia (MWh) | Economia (%)
1 | 214.8 | 20.7 | 40.5 | 89.7 | 10.8 | 144 | 28.9 | 74.7% | 272.3811 | 57.5811 | 21.14%
2 | 219.6 | 24.9 | 39.3 | 80.9 | 13.4 | 142.2 | 30.3 | 71.9% | 284.0764 | 64.4764 | 22.7%
3 | 224.1 | 23.3 | 41.4 | 78.8 | 12.6 | 149.5 | 30.9 | 67.3% | 283.9093 | 59.8093 | 21.07%
4 | 223.2 | 25.8 | 34.8 | 82.5 | 12.9 | 140.7 | 30.8 | 73.1% | 280.9436 | 57.7436 | 20.55%
5 | 221.7 | 23.8 | 39.8 | 83.2 | 12.4 | 151.1 | 29.2 | 65.9% | 280.0005 | 58.3005 | 20.82%
6 | 221.1 | 22.1 | 40.7 | 87.6 | 10.8 | 135.2 | 29.5 | 71.9% | 277.3579 | 56.2579 | 20.28%
7 | 216.7 | 22.4 | 35.8 | 75.9 | 11.3 | 155.7 | 29.8 | 73.5% | 271.7481 | 55.0481 | 20.26%
8 | 226.2 | 25.1 | 41 | 89.4 | 12.2 | 151.5 | 30 | 67.4% | 286.4752 | 60.2752 | 21.04%
9 | 220.7 | 25.3 | 39 | 82.3 | 10.7 | 149.9 | 28.2 | 70.9% | 281.0458 | 60.3458 | 21.47%
10 | 209.3 | 22.9 | 37.1 | 81.2 | 12.4 | 155.4 | 27.9 | 68.8% | 271.5835 | 62.2835 | 22.93%
11 | 219.3 | 25.1 | 39 | 78.7 | 11.6 | 160.5 | 26.5 | 68.4% | 277.5688 | 58.2688 | 20.99%
12 | 211.9 | 20.7 | 42.1 | 76 | 11.5 | 155.6 | 25.7 | 70.9% | 269.0758 | 57.1758 | 21.25%
13 | 213.3 | 22.9 | 37.4 | 86.5 | 12.4 | 134.2 | 26.7 | 65.3% | 269.9207 | 56.6207 | 20.98%
14 | 203.5 | 20.4 | 37.2 | 83.3 | 12.2 | 138.4 | 26.4 | 63.3% | 262.5964 | 59.0964 | 22.5%
15 | 200.2 | 20.9 | 35.4 | 77.6 | 11.5 | 143.3 | 24.2 | 60.2% | 257.5363 | 57.3363 | 22.26%
16 | 206.6 | 21.6 | 34.2 | 77.6 | 12.8 | 148.2 | 24.3 | 60.5% | 257.8427 | 51.2427 | 19.87%
17 | 200.8 | 19.7 | 37.4 | 81.6 | 10.8 | 151.9 | 22.8 | 61.1% | 254.7945 | 53.9945 | 21.19%
18 | 197.8 | 20.3 | 33.6 | 90 | 12.4 | 142.6 | 21 | 60.3% | 247.8687 | 50.0687 | 20.2%
19 | 201.9 | 22.5 | 35.3 | 81.9 | 12.3 | 149.4 | 21 | 60.1% | 256.0055 | 54.1055 | 21.13%
20 | 195.6 | 19.8 | 33.9 | 76.7 | 11.5 | 142.3 | 21.2 | 62.1% | 247.3355 | 51.7355 | 20.92%
21 | 201.8 | 22.4 | 35.7 | 82 | 12.1 | 143.4 | 19 | 56.8% | 252.8323 | 51.0323 | 20.18%
22 | 192.1 | 19.3 | 35.2 | 81.9 | 10.7 | 137.5 | 19.6 | 62.2% | 245.0842 | 52.9842 | 21.62%
23 | 195 | 22.4 | 36.6 | 71.7 | 12.6 | 141.1 | 15.2 | 51.4% | 247.4962 | 52.4962 | 21.21%
24 | 197.5 | 24.4 | 33.2 | 82.8 | 11.6 | 137.9 | 17.6 | 63.8% | 252.0876 | 54.5876 | 21.65%
25 | 184.4 | 18.3 | 33.7 | 82 | 11.3 | 140.7 | 16.4 | 55.7% | 234.7966 | 50.3966 | 21.46%
26 | 188.6 | 21.6 | 32.1 | 85.9 | 12.7 | 155.9 | 15.6 | 50% | 239.7556 | 51.1556 | 21.34%
27 | 196.9 | 24.5 | 33.3 | 90.8 | 11.2 | 140.9 | 15.6 | 49.3% | 249.0127 | 52.1127 | 20.93%
28 | 192 | 23.7 | 35.1 | 87.7 | 10.5 | 167.7 | 13.4 | 51.6% | 245.6414 | 53.6414 | 21.84%
29 | 202.5 | 25.1 | 36 | 81.9 | 10.4 | 151.7 | 14.9 | 51.2% | 253.1704 | 50.6704 | 20.01%
30 | 191.3 | 23.8 | 32.6 | 78.4 | 12.3 | 149.4 | 15.3 | 54.6% | 245.6777 | 54.3777 | 22.13%
31 | 201.3 | 25.2 | 36.5 | 93.8 | 10.6 | 141.6 | 16.4 | 55.2% | 256.7444 | 55.4444 | 21.6%
32 | 199 | 24.9 | 37.8 | 83.2 | 13.4 | 153.3 | 14.8 | 51.5% | 255.0147 | 56.0147 | 21.97%
33 | 207 | 27.2 | 36 | 83.1 | 9.9 | 143.7 | 14.8 | 49.1% | 258.474 | 51.474 | 19.91%
34 | 204.3 | 25.5 | 39.4 | 82.9 | 13.3 | 148.9 | 15.4 | 48% | 259.8803 | 55.5803 | 21.39%
35 | 203.9 | 25.4 | 34.1 | 83.8 | 12 | 167.2 | 17.2 | 53.2% | 255.2704 | 51.3704 | 20.12%
36 | 193.1 | 23.8 | 33.4 | 82.4 | 11.7 | 147.3 | 17.2 | 57.4% | 250.1095 | 57.0095 | 22.79%
37 | 195.8 | 23.2 | 32.6 | 80.6 | 11.3 | 156.6 | 17 | 55.1% | 247.068 | 51.268 | 20.75%
38 | 205.9 | 22.8 | 39.8 | 80.7 | 12.2 | 142.7 | 18.7 | 52.5% | 259.1391 | 53.2391 | 20.54%
39 | 204.7 | 23.7 | 38.4 | 82.9 | 11.8 | 147.7 | 19.1 | 57.5% | 260.2065 | 55.5065 | 21.33%
40 | 204.8 | 21.8 | 37.2 | 80.7 | 12.8 | 161.3 | 20.7 | 60.1% | 256.3391 | 51.5391 | 20.11%
41 | 202 | 22.5 | 38.3 | 80 | 11.9 | 143.3 | 20.1 | 55.3% | 258.6739 | 56.6739 | 21.91%
42 | 211.5 | 25.1 | 35.6 | 83.4 | 11.9 | 161.6 | 21.3 | 60.1% | 263.7318 | 52.2318 | 19.8%
43 | 217.9 | 22.7 | 43.4 | 81.9 | 11.5 | 153.3 | 22.1 | 60.7% | 269.8683 | 51.9683 | 19.26%
44 | 201.7 | 20.4 | 38.9 | 89.3 | 11.7 | 143.8 | 22.1 | 56.9% | 257.5199 | 55.8199 | 21.68%
45 | 210 | 22.9 | 39.1 | 71.9 | 12.1 | 152.7 | 24.6 | 64.7% | 268.6688 | 58.6688 | 21.84%
46 | 212.4 | 20.1 | 40.6 | 87.6 | 10.3 | 155.3 | 25.4 | 66.3% | 264.8728 | 52.4728 | 19.81%
47 | 208.2 | 17.5 | 40.3 | 88.2 | 10.6 | 152.7 | 26 | 68.7% | 258.7111 | 50.5111 | 19.52%
48 | 206.6 | 19.5 | 39.9 | 74.3 | 12.5 | 136.2 | 26.5 | 69.2% | 264.2324 | 57.6324 | 21.81%
49 | 202.5 | 18.4 | 38 | 81.6 | 12 | 142.5 | 26.2 | 61% | 258.1609 | 55.6609 | 21.56%
50 | 213.4 | 21.4 | 40.7 | 81.4 | 11.6 | 146.1 | 27.7 | 64.2% | 272.403 | 59.003 | 21.66%
51 | 216.4 | 22.5 | 43.7 | 77.1 | 11.8 | 147.4 | 28.4 | 69.7% | 280.7219 | 64.3219 | 22.91%
52 | 223 | 25.8 | 42.6 | 79.7 | 12.1 | 152.7 | 28.4 | 69.7% | 287.7771 | 64.7771 | 22.51%
TOTAL ANUAL | 10735.8 | 1178 | 1944.7 | 4277 | 612.9 | 7705.7 | 1168 |  | 13619.2087 | 2883.4087 | 21.17%
MÉDIA SEMANAL | 206.4577 | 22.6538 | 37.3981 | 82.25 | 11.7865 | 148.1865 | 22.4615 | 61.35% | 261.9079 | 55.4502

## 4.1a Correlação
Questão 4.1.a – Matriz de Correlação de Pearson (Ano 0, n = 52 semanas)
Memória de cálculo: r = CORREL(x; y) = Σ(x−x̄)(y−ȳ) / √[Σ(x−x̄)²·Σ(y−ȳ)²]. Varia de −1 a +1: o sinal dá o sentido da relação e o módulo, a intensidade linear. A matriz é simétrica e a diagonal vale 1 (cada variável com ela mesma); a coluna "EE (MWh)" mostra quais variáveis acompanham o consumo. Cores: azul = negativo, branco = 0, laranja = positivo.
| EE (MWh) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Temp | UR
EE (MWh) | 1 | 0.55702 | 0.57093 | 0.2068 | 0.13346 | 0.39758 | 0.85872 | 0.7767
P1 | 0.55702 | 1 | -0.073621 | 0.0050007 | 0.17832 | 0.34588 | 0.18259 | 0.19771
P2 | 0.57093 | -0.073621 | 1 | 0.033262 | 0.025224 | -0.010527 | 0.53646 | 0.42147
P3 | 0.2068 | 0.0050007 | 0.033262 | 1 | 0.028795 | 0.087427 | 0.32238 | 0.35209
P4 | 0.13346 | 0.17832 | 0.025224 | 0.028795 | 1 | 0.023928 | 0.043638 | 0.065029
P5 | 0.39758 | 0.34588 | -0.010527 | 0.087427 | 0.023928 | 1 | 0.38488 | 0.42116
Temp | 0.85872 | 0.18259 | 0.53646 | 0.32238 | 0.043638 | 0.38488 | 1 | 0.92547
UR | 0.7767 | 0.19771 | 0.42147 | 0.35209 | 0.065029 | 0.42116 | 0.92547 | 1
Correlação de EE com cada variável e teste de significância (H0: ρ = 0)
Variável | r (com EE) | r² | ¦r¦ | t = r·√(n−2)/√(1−r²) | p-valor | Classe | Significativa (p < α)? | Ranking ¦r¦
P1 (mil unid) – Estrutural Pesada | 0.55702 | 0.31027 | 0.55702 | 4.7426 | 1.7966e-05 | Moderada | Sim | 4
P2 (mil unid) – Média | 0.57093 | 0.32596 | 0.57093 | 4.9172 | 9.8864e-06 | Moderada | Sim | 3
P3 (mil unid) – Leve | 0.2068 | 0.042764 | 0.2068 | 1.4946 | 0.14131 | Muito fraca | Não | 6
P4 (mil unid) – Inserções Poliméricas | 0.13346 | 0.017812 | 0.13346 | 0.95224 | 0.34556 | Muito fraca | Não | 7
P5 (mil unid) – Acessórios | 0.39758 | 0.15807 | 0.39758 | 3.0639 | 0.0035151 | Fraca | Sim | 5
Temp (°C) | 0.85872 | 0.7374 | 0.85872 | 11.8492 | 3.9429e-16 | Forte | Sim | 1
UR (fração) | 0.7767 | 0.60327 | 0.7767 | 8.7195 | 1.3097e-11 | Forte | Sim | 2
Colinearidade entre regressores e limiares de classificação
r(Temp, UR) | 0.92547 |  |  | Limiar "Forte" (¦r¦ ≥) |  |  | 0.7
r² (Temp, UR) | 0.8565 |  |  | Limiar "Moderada" (¦r¦ ≥) |  |  | 0.5
VIF par-a-par = 1/(1−r²) | 6.9686 |  |  | Limiar "Fraca" (¦r¦ ≥) |  |  | 0.3
r crítico (bilateral, α do Resumo) | 0.27324
Leitura: a variável mais correlacionada com EE é Temp (r = 0,86), seguida por UR (r = 0,78), P2 (r = 0,57) e P1 (r = 0,56). Com n = 52 semanas, ¦r¦ > 0,27 já é significativo ao nível α. Entre os regressores, Temp e UR têm r = 0,93 (R² = 0,86): são redundantes e não devem entrar juntas no modelo.

## 4.1b Seleção
Questão 4.1.b – Variáveis com impacto direto no consumo (correlação + análise física do processo)
Critério em 3 etapas, todas por fórmula: (1) correlação com EE é significativa? (4.1a); (2) o efeito persiste controlando as demais variáveis, isto é, p-valor parcial < α na regressão completa (4.2a)? (3) existe mecanismo físico relevante no processo (coluna "Peso físico", premissa de engenharia, em azul)? "Direto" = (2) e (3) atendidos. Se a correlação é alta mas o efeito parcial não é, e a variável é colinear com outra, o impacto é "Indireto".
Variável | r com EE (4.1a) | Classe de ¦r¦ | Correlação significativa? | Maior ¦r¦ com outro regressor | Colinear com | p-valor parcial (4.2a) | Peso físico no processo (premissa) | Classificação | Decisão | Confirmada na eliminação (4.2b) | Justificativa física
P1 (mil unid) – Estrutural Pesada | 0.55702 | Moderada | Sim | 0.0050007 | P3 | 2.6289e-16 | Alto | Direto | Manter | Sim | Peça pesada, processo térmico longo: maior massa × tempo de permanência no forno de cura ⇒ maior energia por unidade. Causalidade direta e coeficiente esperado positivo.
P2 (mil unid) – Média | 0.57093 | Moderada | Sim | 0.033262 | P3 | 3.0172e-07 | Médio | Direto | Manter | Sim | Peça média, processo térmico médio: mesma lógica de P1, com menor energia unitária. Impacto direto.
P3 (mil unid) – Leve | 0.2068 | Muito fraca | Não | 0 | P3 | 0.86831 | Baixo | Sem efeito próprio | Descartar | Não | Moldagem rápida, peça leve: pouco tempo e pouca massa em forno; carga térmica desprezível frente ao total. Correlação fraca, sem efeito parcial.
P4 (mil unid) – Inserções Poliméricas | 0.13346 | Muito fraca | Não | 0.028795 | P3 | 0.55708 | Baixo | Sem efeito próprio | Descartar | Não | Inserções poliméricas, volume baixo e variação pequena: energia marginal. Sem efeito parcial detectável.
P5 (mil unid) – Acessórios | 0.39758 | Fraca | Sim | 0.087427 | P3 | 0.96155 | Baixo | Sem efeito próprio | Descartar | Não | Acessórios e pequenos componentes, volume alto mas energia unitária mínima. A correlação marginal (coluna C) vem de colinearidade com Temp e P1, não de causa direta.
Temp (°C) | 0.85872 | Forte | Sim | 0.32238 | P3 | 2.772e-09 | Alto | Direto | Manter | Sim | Carga térmica ambiente: perdas dos fornos, rejeição de calor e, sobretudo, carga de resfriamento/desumidificação das salas limpas. Variável climática dominante.
UR (fração) | 0.7767 | Forte | Sim | 0.35209 | P3 | 0.35017 | Médio | Sem efeito próprio | Descartar | Não | Influencia a desumidificação, mas acompanha a temperatura (ver aba 4.1d): após controlar Temp, não acrescenta informação.
Conclusão: impacto direto relevante em P1, P2, Temp. Indiretas: 0 variável(is) (acompanham outra, sem efeito parcial). Sem efeito próprio: 4 variável(is). Coerência com a eliminação regressiva (4.2b): todas as decisões conferem.
Limiar de colinearidade = limiar "Forte" de ¦r¦ da aba 4.1a (I26); α = nome definido "alfa" (Resumo).

## 4.1c Parsimônia
Questão 4.1.c – Princípio da Parsimônia e graus de liberdade
Comparação numérica entre o modelo com 7 variáveis (M1) e o modelo final (M5).
Indicador | M1 (7 variáveis) | M5 (3 variáveis) | Comentário
Nº de observações (n) | 52 | 52 | Mesmo conjunto de semanas do Ano 0.
Nº de variáveis explicativas (k) | 7 | 3 | k = nº de coeficientes angulares (sem o intercepto).
Graus de liberdade residuais (n−k−1) | 44 | 48 | Cada variável a mais consome 1 gl que seria usado para estimar a variância do erro.
Observações por parâmetro (n/(k+1)) | 6.5 | 13 | Regra prática: ≥ 10 observações por parâmetro; quanto menor a razão, mais incerto o ajuste.
R² | 0.95266 | 0.95131 | R² de M1 é maior só por construção (nunca diminui ao incluir variáveis).
R² ajustado | 0.94513 | 0.94827 | Penaliza complexidade: M5 é melhor que M1.
RMSE (MWh) | 3.5592 | 3.4559 | Praticamente iguais: as variáveis retiradas não explicam nada a mais.
Maior p-valor entre as variáveis | 0.96155 | 1.0688e-08 | M1 contém variáveis não significativas (p≫0,05).
Erro-padrão do coeficiente de Temp | 0.26613 | 0.10764 | Em M1, a colinearidade com UR infla a incerteza do coeficiente de Temp.
Erro-padrão do coeficiente de UR / Temp (M1) | 18.1219 | — | O erro-padrão de UR é maior que o módulo do próprio coeficiente (¦t¦ < 1).
Resposta: o Princípio da Parsimônia diz que, entre modelos com desempenho equivalente, deve-se preferir o mais simples. Incluir as 7 variáveis sem critério (i) consome graus de liberdade (de 48 para 44) e reduz as observações por parâmetro de 13,0 para 6,5, alargando os intervalos de confiança e aumentando a incerteza da economia reportada em M&V; (ii) provoca sobreajuste: o R² sobe (0,9527 contra 0,9513), mas o R² ajustado cai (0,9451 contra 0,9483); (iii) introduz multicolinearidade (Temp × UR, r = 0,93): o erro-padrão do coeficiente de Temp vai de 0,108 para 0,266 e o coeficiente da UR sai com sinal contrário à física; (iv) dificulta a auditoria da distribuidora e da ANEEL, pois o modelo perde interpretabilidade e um erro de medição em variável irrelevante contamina a linha de base.

## 4.1d Dependência Temp-UR
Questão 4.1 (complemento) – Dependência entre temperatura e umidade relativa
Pergunta: a UR pode ser tratada como função da Temp e eliminada do modelo? Testes: (1) regressão auxiliar UR = a + b·Temp; (2) comparação de modelos; (3) significância da parte da UR não explicada por Temp (UR⊥).
Regressão auxiliar: UR = a + b·Temp
Intercepto a | 0.32386
Inclinação b (fração de UR por °C) | 0.012753
r (Temp, UR) | 0.92547
R² (parcela da UR explicada pela Temp) | 0.8565
Erro-padrão da estimativa de UR | 0.029115
VIF par-a-par = 1/(1−R²) | 6.9686
Comparação de modelos
Modelo | R² | R² ajustado | RMSE (MWh) | CV(RMSE)
A – P1, P2, Temp | 0.95131 | 0.94827 | 3.4559 | 1.326%
B – P1, P2, UR | 0.89287 | 0.88617 | 5.1263 | 1.968%
C – P1, P2, Temp + UR⊥ | 0.95226 | 0.9482 | 3.4584 | 1.327%
p-valor de UR⊥ no modelo C | 0.33939
UR⊥ acrescenta informação (p < α)? | NÃO
Melhor modelo (maior R² ajustado) | A – P1, P2, Temp
Conclusão: a Temp explica 85,6 % da variação da UR (r = 0,93; VIF par-a-par = 7,0). Trocar Temp por UR muda o RMSE de 3,456 para 5,126 MWh; acrescentar a parte da UR não explicada pela Temp (UR⊥) tem p = 0,339 (não significativa). Logo, a UR atua no consumo essencialmente através da Temp, e pode ser eliminada em favor dela. Ressalva: isto não prova que a UR não influencie o consumo, apenas que, nestes dados, seu efeito não se separa do da temperatura.
Modelo A – P1, P2, Temp (adotado)
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t-stat | p-valor | IC95% inf. | IC95% sup. | Decisão (p < α)
Intercepto | 111.0055 | 8.2075 | 13.5249 | 5.42e-18 | 94.5033 | 127.5078 | —
P1 (mil unid) | 2.6083 | 0.18723 | 13.9306 | 1.7398e-18 | 2.2318 | 2.9847 | Significativa
P2 (mil unid) | 1.411 | 0.20467 | 6.8941 | 1.0688e-08 | 0.99947 | 1.8225 | Significativa
Temp (°C) | 1.7384 | 0.10764 | 16.1494 | 4.916e-21 | 1.522 | 1.9548 | Significativa
Estatísticas do modelo
R² | 0.95131
R² ajustado | 0.94827
Erro-padrão da regressão, RMSE (MWh) | 3.4559
Estatística F | 312.6245
Graus de liberdade (n−k−1) | 48
SQ regressão | 11201.2666
SQ resíduo | 573.2765
CV(RMSE) | 1.326%
Modelo B – troca Temp por UR: P1, P2, UR
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t-stat | p-valor | IC95% inf. | IC95% sup. | Decisão (p < α)
Intercepto | 60.4203 | 11.3949 | 5.3024 | 2.8575e-06 | 37.5093 | 83.3313 | —
P1 (mil unid) | 2.7332 | 0.27689 | 9.8708 | 3.87e-13 | 2.1764 | 3.2899 | Significativa
P2 (mil unid) | 2.061 | 0.28083 | 7.3388 | 2.2276e-09 | 1.4963 | 2.6257 | Significativa
UR (fração) | 103.3138 | 10.7513 | 9.6095 | 9.18e-13 | 81.697 | 124.9307 | Significativa
Estatísticas do modelo
R² | 0.89287
R² ajustado | 0.88617
Erro-padrão da regressão, RMSE (MWh) | 5.1263
Estatística F | 133.3504
Graus de liberdade (n−k−1) | 48
SQ regressão | 10513.1293
SQ resíduo | 1261.4138
CV(RMSE) | 1.968%
Modelo C – P1, P2, Temp + UR⊥ (parte da UR não explicada por Temp)
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t-stat | p-valor | IC95% inf. | IC95% sup. | Decisão (p < α)
Intercepto | 112.267 | 8.3167 | 13.499 | 8.6973e-18 | 95.536 | 128.9981 | —
P1 (mil unid) | 2.6137 | 0.18745 | 13.9434 | 2.5566e-18 | 2.2366 | 2.9908 | Significativa
P2 (mil unid) | 1.3655 | 0.21016 | 6.4974 | 4.7377e-08 | 0.94271 | 1.7883 | Significativa
Temp (°C) | 1.7506 | 0.10846 | 16.1407 | 8.4574e-21 | 1.5324 | 1.9688 | Significativa
UR⊥ (resíduo de UR ~ Temp) | -16.6871 | 17.2889 | -0.9652 | 0.33939 | -51.4679 | 18.0936 | Não significativa
Estatísticas do modelo
R² | 0.95226
R² ajustado | 0.9482
Erro-padrão da regressão, RMSE (MWh) | 3.4584
Estatística F | 234.3671
Graus de liberdade (n−k−1) | 47
SQ regressão | 11212.4088
SQ resíduo | 562.1343
CV(RMSE) | 1.327%

## 4.2a Regressão Completa
Questão 4.2.a – Regressão Linear Múltipla (Ano 0) com as 7 variáveis
Memória de cálculo: =INDEX(LINEST(EE; X; VERDADEIRO; VERDADEIRO); linha; coluna). Equivale à ferramenta "Regressão" do Excel.
Modelo M1 – todas as variáveis
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t-stat | p-valor | IC95% inf. | IC95% sup. | Decisão (p < α)
Intercepto | 116.8647 | 20.0299 | 5.8345 | 5.9052e-07 | 76.497 | 157.2324 | —
P1 (mil unid) – Estrutural Pesada | 2.5874 | 0.20385 | 12.693 | 2.6289e-16 | 2.1766 | 2.9982 | Significativa
P2 (mil unid) – Média | 1.3549 | 0.22458 | 6.0331 | 3.0172e-07 | 0.90232 | 1.8076 | Significativa
P3 (mil unid) – Leve | -0.025676 | 0.15395 | -0.16678 | 0.86831 | -0.33595 | 0.28459 | Não significativa
P4 (mil unid) – Inserções Poliméricas | 0.29489 | 0.49837 | 0.59171 | 0.55708 | -0.70951 | 1.2993 | Não significativa
P5 (mil unid) – Acessórios | 0.0034105 | 0.070346 | 0.048482 | 0.96155 | -0.13836 | 0.14518 | Não significativa
Temp (°C) | 1.975 | 0.26613 | 7.4212 | 2.772e-09 | 1.4386 | 2.5113 | Significativa
UR (fração) | -17.1126 | 18.1219 | -0.94431 | 0.35017 | -53.6348 | 19.4097 | Não significativa
Estatísticas do modelo
R² | 0.95266
R² ajustado | 0.94513
Erro-padrão da regressão, RMSE (MWh) | 3.5592
Estatística F | 126.4974
Graus de liberdade (n−k−1) | 44
SQ regressão | 11217.1572
SQ resíduo | 557.3859
CV(RMSE) | 1.366%

## 4.2b Filtragem
Questão 4.2.b – Filtragem por significância (eliminação regressiva, critério p < α; α = 0,05 no Resumo)
A cada iteração remove-se a variável de maior p-valor (se > α) e o modelo é reajustado. Para quando todas as variáveis forem significativas. A coluna "Consistência" confere se a variável removida saiu mesmo do bloco seguinte.
Iteração 1 – 7 variáveis
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t-stat | p-valor | IC95% inf. | IC95% sup. | Decisão (p < α)
Intercepto | 116.8647 | 20.0299 | 5.8345 | 5.9052e-07 | 76.497 | 157.2324 | —
P1 (mil unid) – Estrutural Pesada | 2.5874 | 0.20385 | 12.693 | 2.6289e-16 | 2.1766 | 2.9982 | Significativa
P2 (mil unid) – Média | 1.3549 | 0.22458 | 6.0331 | 3.0172e-07 | 0.90232 | 1.8076 | Significativa
P3 (mil unid) – Leve | -0.025676 | 0.15395 | -0.16678 | 0.86831 | -0.33595 | 0.28459 | Não significativa
P4 (mil unid) – Inserções Poliméricas | 0.29489 | 0.49837 | 0.59171 | 0.55708 | -0.70951 | 1.2993 | Não significativa
P5 (mil unid) – Acessórios | 0.0034105 | 0.070346 | 0.048482 | 0.96155 | -0.13836 | 0.14518 | Não significativa
Temp (°C) | 1.975 | 0.26613 | 7.4212 | 2.772e-09 | 1.4386 | 2.5113 | Significativa
UR (fração) | -17.1126 | 18.1219 | -0.94431 | 0.35017 | -53.6348 | 19.4097 | Não significativa
Estatísticas do modelo
R² | 0.95266
R² ajustado | 0.94513
Erro-padrão da regressão, RMSE (MWh) | 3.5592
Estatística F | 126.4974
Graus de liberdade (n−k−1) | 44
SQ regressão | 11217.1572
SQ resíduo | 557.3859
CV(RMSE) | 1.366%
Iteração 2 – sem P5
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t-stat | p-valor | IC95% inf. | IC95% sup. | Decisão (p < α)
Intercepto | 117.3559 | 17.0861 | 6.8685 | 1.5971e-08 | 82.9426 | 151.7691 | —
P1 (mil unid) – Estrutural Pesada | 2.5899 | 0.19487 | 13.2905 | 3.4691e-17 | 2.1974 | 2.9824 | Significativa
P2 (mil unid) – Média | 1.3526 | 0.21711 | 6.2303 | 1.4198e-07 | 0.91537 | 1.7899 | Significativa
P3 (mil unid) – Leve | -0.026333 | 0.15164 | -0.17365 | 0.86292 | -0.33176 | 0.27909 | Não significativa
P4 (mil unid) – Inserções Poliméricas | 0.29378 | 0.49229 | 0.59675 | 0.55366 | -0.69775 | 1.2853 | Não significativa
Temp (°C) | 1.976 | 0.26236 | 7.5316 | 1.6706e-09 | 1.4476 | 2.5044 | Significativa
UR (fração) | -16.9913 | 17.7484 | -0.95735 | 0.34351 | -52.7384 | 18.7557 | Não significativa
Estatísticas do modelo
R² | 0.95266
R² ajustado | 0.94635
Erro-padrão da regressão, RMSE (MWh) | 3.5195
Estatística F | 150.9259
Graus de liberdade (n−k−1) | 45
SQ regressão | 11217.1274
SQ resíduo | 557.4157
CV(RMSE) | 1.351%
Iteração 3 – sem P5, P3
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t-stat | p-valor | IC95% inf. | IC95% sup. | Decisão (p < α)
Intercepto | 115.1928 | 11.5712 | 9.9551 | 4.6957e-13 | 91.9011 | 138.4845 | —
P1 (mil unid) – Estrutural Pesada | 2.5935 | 0.19174 | 13.5259 | 1.2136e-17 | 2.2075 | 2.9794 | Significativa
P2 (mil unid) – Média | 1.3588 | 0.21191 | 6.4124 | 6.9579e-08 | 0.93228 | 1.7854 | Significativa
P4 (mil unid) – Inserções Poliméricas | 0.29146 | 0.4869 | 0.59861 | 0.55237 | -0.68861 | 1.2715 | Não significativa
Temp (°C) | 1.9731 | 0.25905 | 7.6166 | 1.0929e-09 | 1.4516 | 2.4945 | Significativa
UR (fração) | -17.347 | 17.443 | -0.9945 | 0.32518 | -52.4578 | 17.7639 | Não significativa
Estatísticas do modelo
R² | 0.95263
R² ajustado | 0.94748
Erro-padrão da regressão, RMSE (MWh) | 3.4822
Estatística F | 185.0056
Graus de liberdade (n−k−1) | 46
SQ regressão | 11216.7539
SQ resíduo | 557.7892
CV(RMSE) | 1.337%
Iteração 4 – sem P5, P3, P4
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t-stat | p-valor | IC95% inf. | IC95% sup. | Decisão (p < α)
Intercepto | 117.6714 | 10.731 | 10.9655 | 1.5048e-14 | 96.0833 | 139.2595 | —
P1 (mil unid) – Estrutural Pesada | 2.6137 | 0.18745 | 13.9434 | 2.5566e-18 | 2.2366 | 2.9908 | Significativa
P2 (mil unid) – Média | 1.3655 | 0.21016 | 6.4974 | 4.7377e-08 | 0.94271 | 1.7883 | Significativa
Temp (°C) | 1.9634 | 0.25677 | 7.6464 | 8.628e-10 | 1.4468 | 2.4799 | Significativa
UR (fração) | -16.6871 | 17.2889 | -0.9652 | 0.33939 | -51.4679 | 18.0936 | Não significativa
Estatísticas do modelo
R² | 0.95226
R² ajustado | 0.9482
Erro-padrão da regressão, RMSE (MWh) | 3.4584
Estatística F | 234.3671
Graus de liberdade (n−k−1) | 47
SQ regressão | 11212.4088
SQ resíduo | 562.1343
CV(RMSE) | 1.327%
Iteração 5 – sem P5, P3, P4, UR (modelo final)
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t-stat | p-valor | IC95% inf. | IC95% sup. | Decisão (p < α)
Intercepto | 111.0055 | 8.2075 | 13.5249 | 5.42e-18 | 94.5033 | 127.5078 | —
P1 (mil unid) – Estrutural Pesada | 2.6083 | 0.18723 | 13.9306 | 1.7398e-18 | 2.2318 | 2.9847 | Significativa
P2 (mil unid) – Média | 1.411 | 0.20467 | 6.8941 | 1.0688e-08 | 0.99947 | 1.8225 | Significativa
Temp (°C) | 1.7384 | 0.10764 | 16.1494 | 4.916e-21 | 1.522 | 1.9548 | Significativa
Estatísticas do modelo
R² | 0.95131
R² ajustado | 0.94827
Erro-padrão da regressão, RMSE (MWh) | 3.4559
Estatística F | 312.6245
Graus de liberdade (n−k−1) | 48
SQ regressão | 11201.2666
SQ resíduo | 573.2765
CV(RMSE) | 1.326%
Resumo das iterações
Iteração | Maior p-valor (var.) | R² | R² ajustado | RMSE (MWh) | CV(RMSE) | Variável removida | Nº var. | Consistência
Iteração 1 – 7 variáveis | 0.96155 | 0.95266 | 0.94513 | 3.5592 | 0.013661 | P5 | 7 | OK
Iteração 2 – sem P5 | 0.86292 | 0.95266 | 0.94635 | 3.5195 | 0.013509 | P3 | 6 | OK
Iteração 3 – sem P5, P3 | 0.55237 | 0.95263 | 0.94748 | 3.4822 | 0.013365 | P4 | 5 | OK
Iteração 4 – sem P5, P3, P4 | 0.33939 | 0.95226 | 0.9482 | 3.4584 | 0.013274 | UR | 4 | OK
Iteração 5 – sem P5, P3, P4, UR (modelo final) | 1.0688e-08 | 0.95131 | 0.94827 | 3.4559 | 0.013264 | (todas significativas) | 3 | OK
Resultado: o modelo final mantém P1, P2, Temp (todas com p < α). O R² ajustado passa de 0,9451 (7 variáveis) para 0,9483 (modelo final): retirar variáveis irrelevantes não piora o ajuste, e o RMSE vai de 3,559 para 3,456 MWh.
Variáveis mantidas no modelo final (p < α) | P1, P2, Temp

## 4.2c Modelo Final
Questão 4.2.c – Equação da Linha de Base e validação PIMVP/PROPEE
EE_LB = β0 + β1·P1 + β2·P2 + β3·Temp (variáveis que restaram da eliminação em 4.2b; coeficientes obtidos por LINEST sobre as semanas do Ano 0).
Coeficientes do modelo final
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t-stat | p-valor | IC95% inf. | IC95% sup. | Decisão (p < α)
Intercepto | 111.0055 | 8.2075 | 13.5249 | 5.42e-18 | 94.5033 | 127.5078 | —
P1 (mil unid) – Estrutural Pesada | 2.6083 | 0.18723 | 13.9306 | 1.7398e-18 | 2.2318 | 2.9847 | Significativa
P2 (mil unid) – Média | 1.411 | 0.20467 | 6.8941 | 1.0688e-08 | 0.99947 | 1.8225 | Significativa
Temp (°C) | 1.7384 | 0.10764 | 16.1494 | 4.916e-21 | 1.522 | 1.9548 | Significativa
Estatísticas do modelo
R² | 0.95131
R² ajustado | 0.94827
Erro-padrão da regressão, RMSE (MWh) | 3.4559
Estatística F | 312.6245
Graus de liberdade (n−k−1) | 48
SQ regressão | 11201.2666
SQ resíduo | 573.2765
CV(RMSE) | 1.326%
Equação final (texto)
EE_LB (MWh/sem) = 111,0055 + 2,6083·P1 + 1,4110·P2 + 1,7384·Temp
Validação frente ao PIMVP/PROPEE
Critério | Valor obtido | Limite | Resultado
R² (> 0,75) | 0.95131 | 0.75 | ATENDE
CV(RMSE) (< 15 %) | 1.326% | 15% | ATENDE
¦t¦ de todos os coeficientes (> 2,0) | 6.8941 | 2 | ATENDE
Viés médio (NMBE) – deve ser ≈ 0 | 3.21e-14%
Durbin-Watson (resíduos; ≈2 = sem autocorrelação) | 1.6678
Média do consumo medido (MWh/sem) | 260.5385
Conferência: RMSE = √(SQ resíduo / gl) (MWh) | 3.4559
Semana | P1 | P2 | Temp | Previsto (MWh) | Resíduo (MWh) | Resíduo² | Medido (MWh)
1 | 24 | 37.4 | 29.9 | 278.3527 | -1.3527 | 1.8298 | 277
2 | 28 | 39.3 | 29.7 | 291.119 | -2.319 | 5.3776 | 288.8
3 | 25.2 | 32.2 | 30.5 | 275.1886 | 0.51142 | 0.26155 | 275.7
4 | 26.6 | 36.9 | 31.2 | 286.6886 | -7.0886 | 50.2487 | 279.6
5 | 26.6 | 38.4 | 29.8 | 286.3713 | -4.9713 | 24.7143 | 281.4
6 | 26.2 | 36 | 29.6 | 281.594 | 4.806 | 23.0976 | 286.4
7 | 24.4 | 42.1 | 30.8 | 287.5922 | 4.6078 | 21.2319 | 292.2
8 | 26.2 | 35.1 | 29.8 | 280.6718 | -0.17181 | 0.029517 | 280.5
9 | 23.2 | 36.9 | 28.3 | 272.7792 | 2.3208 | 5.3862 | 275.1
10 | 23.7 | 37.9 | 28.5 | 275.842 | 1.158 | 1.341 | 277
11 | 22.8 | 40.4 | 27.1 | 274.5882 | 9.5118 | 90.474 | 284.1
12 | 23.2 | 33.7 | 26.4 | 264.9611 | 4.5389 | 20.6018 | 269.5
13 | 26.7 | 39.1 | 26.2 | 281.3616 | -0.96162 | 0.92472 | 280.4
14 | 18.5 | 36.2 | 23.6 | 251.3622 | -2.2622 | 5.1174 | 249.1
15 | 22.6 | 33.6 | 22.9 | 257.1706 | -4.2706 | 18.2382 | 252.9
16 | 17.9 | 36.5 | 23 | 249.1775 | 1.4225 | 2.0236 | 250.6
17 | 19.6 | 35.5 | 21.7 | 249.9406 | -1.7406 | 3.0297 | 248.2
18 | 22.1 | 33.5 | 21.8 | 253.8132 | -3.7132 | 13.7875 | 250.1
19 | 20.1 | 34.7 | 20 | 247.1607 | -1.3607 | 1.8515 | 245.8
20 | 18.1 | 33.4 | 18.7 | 237.85 | -2.35 | 5.5223 | 235.5
21 | 18.9 | 34.3 | 20.2 | 243.8141 | 6.3859 | 40.7804 | 250.2
22 | 21.7 | 35.3 | 18.1 | 248.8775 | 3.1225 | 9.7498 | 252
23 | 19.5 | 37.2 | 17.6 | 244.951 | 0.048986 | 0.0023996 | 245
24 | 21.7 | 30.9 | 15.7 | 238.4971 | 5.8029 | 33.6741 | 244.3
25 | 22 | 38.2 | 15.9 | 249.9274 | -0.22738 | 0.051701 | 249.7
26 | 21.3 | 29.2 | 15.9 | 235.4028 | -1.2028 | 1.4467 | 234.2
27 | 27 | 33.2 | 14.6 | 253.6539 | 4.8461 | 23.4848 | 258.5
28 | 24.8 | 34.9 | 15.5 | 251.8789 | 1.6211 | 2.6279 | 253.5
29 | 20.5 | 34.3 | 14.6 | 238.2522 | -2.8522 | 8.1353 | 235.4
30 | 24.9 | 32.5 | 14.8 | 247.5365 | -0.23652 | 0.055943 | 247.3
31 | 23.6 | 33.6 | 14.6 | 245.3502 | -2.5502 | 6.5034 | 242.8
32 | 26.5 | 33.2 | 16.7 | 256.0004 | -4.3004 | 18.4934 | 251.7
33 | 23.6 | 33.2 | 15.5 | 246.3503 | 3.3497 | 11.2202 | 249.7
34 | 24.6 | 36.7 | 15 | 253.0278 | 5.6722 | 32.1734 | 258.7
35 | 25.5 | 35.9 | 17 | 257.7233 | -4.7233 | 22.3095 | 253
36 | 25.7 | 33.9 | 15.9 | 253.5107 | 1.8893 | 3.5693 | 255.4
37 | 21.5 | 37.8 | 17.7 | 251.188 | -2.288 | 5.2348 | 248.9
38 | 22.5 | 36.8 | 16.7 | 250.6469 | -1.7469 | 3.0515 | 248.9
39 | 21.6 | 38.3 | 18 | 252.6758 | -2.1758 | 4.7341 | 250.5
40 | 20.7 | 38.2 | 20 | 253.6641 | -2.8641 | 8.2029 | 250.8
41 | 24.5 | 35.4 | 21.3 | 261.8847 | 0.31535 | 0.099443 | 262.2
42 | 21.6 | 36.3 | 21.7 | 256.2859 | -2.2859 | 5.2255 | 254
43 | 18.2 | 39.5 | 22.4 | 253.1498 | 0.95016 | 0.9028 | 254.1
44 | 21.8 | 39.5 | 23.2 | 263.9303 | -0.43032 | 0.18517 | 263.5
45 | 23.8 | 38.4 | 23.1 | 267.4209 | -1.0209 | 1.0423 | 266.4
46 | 21.9 | 39 | 24.6 | 265.9194 | -3.0194 | 9.1168 | 262.9
47 | 17.4 | 41.8 | 25.6 | 259.8714 | -1.9714 | 3.8863 | 257.9
48 | 19.6 | 37.9 | 27.6 | 263.5835 | 3.0165 | 9.0992 | 266.6
49 | 23.1 | 40.5 | 27.7 | 276.5548 | 1.2452 | 1.5504 | 277.8
50 | 20.1 | 39 | 26.7 | 264.8752 | -2.8752 | 8.2666 | 262
51 | 22.7 | 39 | 28.9 | 275.4811 | 0.41886 | 0.17544 | 275.9
52 | 23.9 | 41.9 | 28.8 | 282.5291 | 1.7709 | 3.1362 | 284.3

## 4.3 Economia Evitada
Questão 4.3 – Economia evitada no Ano 1 (Linha de Base ajustada às condições reais)
EE_LB,aj(s) = β0 + β1·P1(s) + β2·P2(s) + β3·Temp(s); ΔEE(s) = EE_LB,aj(s) − EE_medido(s). Os valores vêm da aba "Ano 1 - Pós-AEE" (colunas J:L).
Indicadores
Consumo medido Ano 1 (MWh) |  |  | 10735.8
Linha de Base ajustada Ano 1 (MWh) |  |  | 13619.2087
Economia total acumulada (MWh) |  |  | 2883.4087
Redução vs. LB ajustada (%) |  |  | 21.17%
Economia média semanal (MWh) |  |  | 55.4502
Semanas com economia > 0 |  |  | 52
Consumo medido Ano 0 (MWh) – referência bruta |  |  | 13548
Redução bruta Ano 1 vs. Ano 0 (sem ajuste) (%) |  |  | 20.76%
Semana | P1 | P2 | Temp (°C) | Consumo medido | LB ajustada | Economia (MWh) | Economia (%) | Economia acumulada
1 | 20.7 | 40.5 | 28.9 | 214.8 | 272.3811 | 57.5811 | 21.14% | 57.5811
2 | 24.9 | 39.3 | 30.3 | 219.6 | 284.0764 | 64.4764 | 22.7% | 122.0575
3 | 23.3 | 41.4 | 30.9 | 224.1 | 283.9093 | 59.8093 | 21.07% | 181.8667
4 | 25.8 | 34.8 | 30.8 | 223.2 | 280.9436 | 57.7436 | 20.55% | 239.6103
5 | 23.8 | 39.8 | 29.2 | 221.7 | 280.0005 | 58.3005 | 20.82% | 297.9108
6 | 22.1 | 40.7 | 29.5 | 221.1 | 277.3579 | 56.2579 | 20.28% | 354.1687
7 | 22.4 | 35.8 | 29.8 | 216.7 | 271.7481 | 55.0481 | 20.26% | 409.2168
8 | 25.1 | 41 | 30 | 226.2 | 286.4752 | 60.2752 | 21.04% | 469.492
9 | 25.3 | 39 | 28.2 | 220.7 | 281.0458 | 60.3458 | 21.47% | 529.8377
10 | 22.9 | 37.1 | 27.9 | 209.3 | 271.5835 | 62.2835 | 22.93% | 592.1213
11 | 25.1 | 39 | 26.5 | 219.3 | 277.5688 | 58.2688 | 20.99% | 650.3901
12 | 20.7 | 42.1 | 25.7 | 211.9 | 269.0758 | 57.1758 | 21.25% | 707.5659
13 | 22.9 | 37.4 | 26.7 | 213.3 | 269.9207 | 56.6207 | 20.98% | 764.1866
14 | 20.4 | 37.2 | 26.4 | 203.5 | 262.5964 | 59.0964 | 22.5% | 823.283
15 | 20.9 | 35.4 | 24.2 | 200.2 | 257.5363 | 57.3363 | 22.26% | 880.6192
16 | 21.6 | 34.2 | 24.3 | 206.6 | 257.8427 | 51.2427 | 19.87% | 931.8619
17 | 19.7 | 37.4 | 22.8 | 200.8 | 254.7945 | 53.9945 | 21.19% | 985.8565
18 | 20.3 | 33.6 | 21 | 197.8 | 247.8687 | 50.0687 | 20.2% | 1035.9251
19 | 22.5 | 35.3 | 21 | 201.9 | 256.0055 | 54.1055 | 21.13% | 1090.0306
20 | 19.8 | 33.9 | 21.2 | 195.6 | 247.3355 | 51.7355 | 20.92% | 1141.7661
21 | 22.4 | 35.7 | 19 | 201.8 | 252.8323 | 51.0323 | 20.18% | 1192.7984
22 | 19.3 | 35.2 | 19.6 | 192.1 | 245.0842 | 52.9842 | 21.62% | 1245.7826
23 | 22.4 | 36.6 | 15.2 | 195 | 247.4962 | 52.4962 | 21.21% | 1298.2788
24 | 24.4 | 33.2 | 17.6 | 197.5 | 252.0876 | 54.5876 | 21.65% | 1352.8664
25 | 18.3 | 33.7 | 16.4 | 184.4 | 234.7966 | 50.3966 | 21.46% | 1403.263
26 | 21.6 | 32.1 | 15.6 | 188.6 | 239.7556 | 51.1556 | 21.34% | 1454.4186
27 | 24.5 | 33.3 | 15.6 | 196.9 | 249.0127 | 52.1127 | 20.93% | 1506.5313
28 | 23.7 | 35.1 | 13.4 | 192 | 245.6414 | 53.6414 | 21.84% | 1560.1727
29 | 25.1 | 36 | 14.9 | 202.5 | 253.1704 | 50.6704 | 20.01% | 1610.8432
30 | 23.8 | 32.6 | 15.3 | 191.3 | 245.6777 | 54.3777 | 22.13% | 1665.2209
31 | 25.2 | 36.5 | 16.4 | 201.3 | 256.7444 | 55.4444 | 21.6% | 1720.6652
32 | 24.9 | 37.8 | 14.8 | 199 | 255.0147 | 56.0147 | 21.97% | 1776.68
33 | 27.2 | 36 | 14.8 | 207 | 258.474 | 51.474 | 19.91% | 1828.1539
34 | 25.5 | 39.4 | 15.4 | 204.3 | 259.8803 | 55.5803 | 21.39% | 1883.7342
35 | 25.4 | 34.1 | 17.2 | 203.9 | 255.2704 | 51.3704 | 20.12% | 1935.1046
36 | 23.8 | 33.4 | 17.2 | 193.1 | 250.1095 | 57.0095 | 22.79% | 1992.1141
37 | 23.2 | 32.6 | 17 | 195.8 | 247.068 | 51.268 | 20.75% | 2043.3821
38 | 22.8 | 39.8 | 18.7 | 205.9 | 259.1391 | 53.2391 | 20.54% | 2096.6212
39 | 23.7 | 38.4 | 19.1 | 204.7 | 260.2065 | 55.5065 | 21.33% | 2152.1277
40 | 21.8 | 37.2 | 20.7 | 204.8 | 256.3391 | 51.5391 | 20.11% | 2203.6668
41 | 22.5 | 38.3 | 20.1 | 202 | 258.6739 | 56.6739 | 21.91% | 2260.3406
42 | 25.1 | 35.6 | 21.3 | 211.5 | 263.7318 | 52.2318 | 19.8% | 2312.5724
43 | 22.7 | 43.4 | 22.1 | 217.9 | 269.8683 | 51.9683 | 19.26% | 2364.5408
44 | 20.4 | 38.9 | 22.1 | 201.7 | 257.5199 | 55.8199 | 21.68% | 2420.3607
45 | 22.9 | 39.1 | 24.6 | 210 | 268.6688 | 58.6688 | 21.84% | 2479.0295
46 | 20.1 | 40.6 | 25.4 | 212.4 | 264.8728 | 52.4728 | 19.81% | 2531.5023
47 | 17.5 | 40.3 | 26 | 208.2 | 258.7111 | 50.5111 | 19.52% | 2582.0134
48 | 19.5 | 39.9 | 26.5 | 206.6 | 264.2324 | 57.6324 | 21.81% | 2639.6458
49 | 18.4 | 38 | 26.2 | 202.5 | 258.1609 | 55.6609 | 21.56% | 2695.3067
50 | 21.4 | 40.7 | 27.7 | 213.4 | 272.403 | 59.003 | 21.66% | 2754.3097
51 | 22.5 | 43.7 | 28.4 | 216.4 | 280.7219 | 64.3219 | 22.91% | 2818.6316
52 | 25.8 | 42.6 | 28.4 | 223 | 287.7771 | 64.7771 | 22.51% | 2883.4087
TOTAL |  |  |  | 10735.8 | 13619.2087 | 2883.4087 | 21.17%

## 4.4 ANR
Questão 4.4 – Análise crítica e Ajuste Não de Rotina (nova extrusora, +15 MWh/semana a partir da semana 30)
Células em azul são premissas editáveis (semana de início e carga da extrusora).
Premissas |  |  | Comparação
Semana de início da extrusora | 30 |  | Economia sem ANR (MWh) |  | 2538.4087
Carga fixa da extrusora (MWh/semana) | 15 |  | Economia com ANR (MWh) |  | 2883.4087
Nº de semanas afetadas | 23 |  | Subestimativa evitada (MWh) |  | 345
ANR total (MWh) = carga × semanas | 345 |  | % sem ANR (sobre LB ajustada) |  | 18.64%
|  |  | % com ANR (sobre LB + ANR) |  | 20.65%
Hipótese de trabalho: os dados do Ano 1 recebidos não contêm a extrusora (cenário hipotético). Logo, o consumo medido real a partir da semana 30 seria o registrado MAIS 15 MWh. Como a extrusora não tem relação com P1…P5, a equação da linha de base (que só enxerga produção e clima) continua válida, porém deixa de representar o novo estado da instalação: a fábrica passou a ter um fator estático novo (carga base maior), que não é efeito do retrofit.
Sem o ANR, os 15 MWh/sem. da extrusora seriam contabilizados como consumo e a economia do retrofit seria subestimada. O ANR eleva a linha de base: EE_LB,aj,ANR(s) = EE_LB,aj(s) + 15·u(s − 30), onde u é o degrau unitário. A economia passa a ser ΔEE = EE_LB,aj + ANR − EE_medido.
Semana | Consumo medido registrado | Consumo medido c/ extrusora | LB ajustada (4.3) | ANR (MWh) | LB ajustada + ANR | Economia SEM ANR (subestimada) | Economia COM ANR
1 | 214.8 | 214.8 | 272.3811 | 0 | 272.3811 | 57.5811 | 57.5811
2 | 219.6 | 219.6 | 284.0764 | 0 | 284.0764 | 64.4764 | 64.4764
3 | 224.1 | 224.1 | 283.9093 | 0 | 283.9093 | 59.8093 | 59.8093
4 | 223.2 | 223.2 | 280.9436 | 0 | 280.9436 | 57.7436 | 57.7436
5 | 221.7 | 221.7 | 280.0005 | 0 | 280.0005 | 58.3005 | 58.3005
6 | 221.1 | 221.1 | 277.3579 | 0 | 277.3579 | 56.2579 | 56.2579
7 | 216.7 | 216.7 | 271.7481 | 0 | 271.7481 | 55.0481 | 55.0481
8 | 226.2 | 226.2 | 286.4752 | 0 | 286.4752 | 60.2752 | 60.2752
9 | 220.7 | 220.7 | 281.0458 | 0 | 281.0458 | 60.3458 | 60.3458
10 | 209.3 | 209.3 | 271.5835 | 0 | 271.5835 | 62.2835 | 62.2835
11 | 219.3 | 219.3 | 277.5688 | 0 | 277.5688 | 58.2688 | 58.2688
12 | 211.9 | 211.9 | 269.0758 | 0 | 269.0758 | 57.1758 | 57.1758
13 | 213.3 | 213.3 | 269.9207 | 0 | 269.9207 | 56.6207 | 56.6207
14 | 203.5 | 203.5 | 262.5964 | 0 | 262.5964 | 59.0964 | 59.0964
15 | 200.2 | 200.2 | 257.5363 | 0 | 257.5363 | 57.3363 | 57.3363
16 | 206.6 | 206.6 | 257.8427 | 0 | 257.8427 | 51.2427 | 51.2427
17 | 200.8 | 200.8 | 254.7945 | 0 | 254.7945 | 53.9945 | 53.9945
18 | 197.8 | 197.8 | 247.8687 | 0 | 247.8687 | 50.0687 | 50.0687
19 | 201.9 | 201.9 | 256.0055 | 0 | 256.0055 | 54.1055 | 54.1055
20 | 195.6 | 195.6 | 247.3355 | 0 | 247.3355 | 51.7355 | 51.7355
21 | 201.8 | 201.8 | 252.8323 | 0 | 252.8323 | 51.0323 | 51.0323
22 | 192.1 | 192.1 | 245.0842 | 0 | 245.0842 | 52.9842 | 52.9842
23 | 195 | 195 | 247.4962 | 0 | 247.4962 | 52.4962 | 52.4962
24 | 197.5 | 197.5 | 252.0876 | 0 | 252.0876 | 54.5876 | 54.5876
25 | 184.4 | 184.4 | 234.7966 | 0 | 234.7966 | 50.3966 | 50.3966
26 | 188.6 | 188.6 | 239.7556 | 0 | 239.7556 | 51.1556 | 51.1556
27 | 196.9 | 196.9 | 249.0127 | 0 | 249.0127 | 52.1127 | 52.1127
28 | 192 | 192 | 245.6414 | 0 | 245.6414 | 53.6414 | 53.6414
29 | 202.5 | 202.5 | 253.1704 | 0 | 253.1704 | 50.6704 | 50.6704
30 | 191.3 | 206.3 | 245.6777 | 15 | 260.6777 | 39.3777 | 54.3777
31 | 201.3 | 216.3 | 256.7444 | 15 | 271.7444 | 40.4444 | 55.4444
32 | 199 | 214 | 255.0147 | 15 | 270.0147 | 41.0147 | 56.0147
33 | 207 | 222 | 258.474 | 15 | 273.474 | 36.474 | 51.474
34 | 204.3 | 219.3 | 259.8803 | 15 | 274.8803 | 40.5803 | 55.5803
35 | 203.9 | 218.9 | 255.2704 | 15 | 270.2704 | 36.3704 | 51.3704
36 | 193.1 | 208.1 | 250.1095 | 15 | 265.1095 | 42.0095 | 57.0095
37 | 195.8 | 210.8 | 247.068 | 15 | 262.068 | 36.268 | 51.268
38 | 205.9 | 220.9 | 259.1391 | 15 | 274.1391 | 38.2391 | 53.2391
39 | 204.7 | 219.7 | 260.2065 | 15 | 275.2065 | 40.5065 | 55.5065
40 | 204.8 | 219.8 | 256.3391 | 15 | 271.3391 | 36.5391 | 51.5391
41 | 202 | 217 | 258.6739 | 15 | 273.6739 | 41.6739 | 56.6739
42 | 211.5 | 226.5 | 263.7318 | 15 | 278.7318 | 37.2318 | 52.2318
43 | 217.9 | 232.9 | 269.8683 | 15 | 284.8683 | 36.9683 | 51.9683
44 | 201.7 | 216.7 | 257.5199 | 15 | 272.5199 | 40.8199 | 55.8199
45 | 210 | 225 | 268.6688 | 15 | 283.6688 | 43.6688 | 58.6688
46 | 212.4 | 227.4 | 264.8728 | 15 | 279.8728 | 37.4728 | 52.4728
47 | 208.2 | 223.2 | 258.7111 | 15 | 273.7111 | 35.5111 | 50.5111
48 | 206.6 | 221.6 | 264.2324 | 15 | 279.2324 | 42.6324 | 57.6324
49 | 202.5 | 217.5 | 258.1609 | 15 | 273.1609 | 40.6609 | 55.6609
50 | 213.4 | 228.4 | 272.403 | 15 | 287.403 | 44.003 | 59.003
51 | 216.4 | 231.4 | 280.7219 | 15 | 295.7219 | 49.3219 | 64.3219
52 | 223 | 238 | 287.7771 | 15 | 302.7771 | 49.7771 | 64.7771
TOTAL | 10735.8 | 11080.8 | 13619.2087 | 345 | 13964.2087 | 2538.4087 | 2883.4087

## Aux_X
Aux_X – Blocos contíguos de regressores (referências às abas de dados; exigência do LINEST)
Cada bloco é um conjunto de variáveis em colunas adjacentes usado nas iterações da eliminação regressiva (4.2b) e no modelo final (4.2c). Cada bloco é montado conforme a variável removida na iteração anterior (ver coluna "Consistência" em 4.2b).
M2 | [5 empty] | M3 |  |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  | M6 (1d) |  |  |  | M7 (1d)
P1 | P2 | P3 | P4 | Temp | UR | P1 | P2 | P4 | Temp | UR | P1 | P2 | Temp | UR | P1 | P2 | Temp | P1 | P2 | Temp | UR⊥ | P1 | P2 | UR
24 | 37.4 | 85.7 | 12.2 | 29.9 | 0.694 | 24 | 37.4 | 12.2 | 29.9 | 0.694 | 24 | 37.4 | 29.9 | 0.694 | 24 | 37.4 | 29.9 | 24 | 37.4 | 29.9 | -0.011167 | 24 | 37.4 | 0.694
28 | 39.3 | 85.7 | 11.1 | 29.7 | 0.709 | 28 | 39.3 | 11.1 | 29.7 | 0.709 | 28 | 39.3 | 29.7 | 0.709 | 28 | 39.3 | 29.7 | 28 | 39.3 | 29.7 | 0.0063831 | 28 | 39.3 | 0.709
25.2 | 32.2 | 87.9 | 11.7 | 30.5 | 0.763 | 25.2 | 32.2 | 11.7 | 30.5 | 0.763 | 25.2 | 32.2 | 30.5 | 0.763 | 25.2 | 32.2 | 30.5 | 25.2 | 32.2 | 30.5 | 0.050181 | 25.2 | 32.2 | 0.763
26.6 | 36.9 | 82.1 | 11.5 | 31.2 | 0.72 | 26.6 | 36.9 | 11.5 | 31.2 | 0.72 | 26.6 | 36.9 | 31.2 | 0.72 | 26.6 | 36.9 | 31.2 | 26.6 | 36.9 | 31.2 | -0.0017458 | 26.6 | 36.9 | 0.72
26.6 | 38.4 | 85.1 | 11.6 | 29.8 | 0.705 | 26.6 | 38.4 | 11.6 | 29.8 | 0.705 | 26.6 | 38.4 | 29.8 | 0.705 | 26.6 | 38.4 | 29.8 | 26.6 | 38.4 | 29.8 | 0.0011079 | 26.6 | 38.4 | 0.705
26.2 | 36 | 80.6 | 10.7 | 29.6 | 0.693 | 26.2 | 36 | 10.7 | 29.6 | 0.693 | 26.2 | 36 | 29.6 | 0.693 | 26.2 | 36 | 29.6 | 26.2 | 36 | 29.6 | -0.0083416 | 26.2 | 36 | 0.693
24.4 | 42.1 | 83.5 | 11.5 | 30.8 | 0.652 | 24.4 | 42.1 | 11.5 | 30.8 | 0.652 | 24.4 | 42.1 | 30.8 | 0.652 | 24.4 | 42.1 | 30.8 | 24.4 | 42.1 | 30.8 | -0.064645 | 24.4 | 42.1 | 0.652
26.2 | 35.1 | 81.4 | 12 | 29.8 | 0.697 | 26.2 | 35.1 | 12 | 29.8 | 0.697 | 26.2 | 35.1 | 29.8 | 0.697 | 26.2 | 35.1 | 29.8 | 26.2 | 35.1 | 29.8 | -0.0068921 | 26.2 | 35.1 | 0.697
23.2 | 36.9 | 82.4 | 13 | 28.3 | 0.681 | 23.2 | 36.9 | 13 | 28.3 | 0.681 | 23.2 | 36.9 | 28.3 | 0.681 | 23.2 | 36.9 | 28.3 | 23.2 | 36.9 | 28.3 | -0.0037632 | 23.2 | 36.9 | 0.681
23.7 | 37.9 | 84.7 | 12.5 | 28.5 | 0.756 | 23.7 | 37.9 | 12.5 | 28.5 | 0.756 | 23.7 | 37.9 | 28.5 | 0.756 | 23.7 | 37.9 | 28.5 | 23.7 | 37.9 | 28.5 | 0.068686 | 23.7 | 37.9 | 0.756
22.8 | 40.4 | 78.3 | 13.7 | 27.1 | 0.659 | 22.8 | 40.4 | 13.7 | 27.1 | 0.659 | 22.8 | 40.4 | 27.1 | 0.659 | 22.8 | 40.4 | 27.1 | 22.8 | 40.4 | 27.1 | -0.01046 | 22.8 | 40.4 | 0.659
23.2 | 33.7 | 91.4 | 10.7 | 26.4 | 0.666 | 23.2 | 33.7 | 10.7 | 26.4 | 0.666 | 23.2 | 33.7 | 26.4 | 0.666 | 23.2 | 33.7 | 26.4 | 23.2 | 33.7 | 26.4 | 0.0054668 | 23.2 | 33.7 | 0.666
26.7 | 39.1 | 77.5 | 12.4 | 26.2 | 0.653 | 26.7 | 39.1 | 12.4 | 26.2 | 0.653 | 26.7 | 39.1 | 26.2 | 0.653 | 26.7 | 39.1 | 26.2 | 26.7 | 39.1 | 26.2 | -0.0049827 | 26.7 | 39.1 | 0.653
18.5 | 36.2 | 76.5 | 11.7 | 23.6 | 0.588 | 18.5 | 36.2 | 11.7 | 23.6 | 0.588 | 18.5 | 36.2 | 23.6 | 0.588 | 18.5 | 36.2 | 23.6 | 18.5 | 36.2 | 23.6 | -0.036826 | 18.5 | 36.2 | 0.588
22.6 | 33.6 | 87.2 | 13.7 | 22.9 | 0.649 | 22.6 | 33.6 | 13.7 | 22.9 | 0.649 | 22.6 | 33.6 | 22.9 | 0.649 | 22.6 | 33.6 | 22.9 | 22.6 | 33.6 | 22.9 | 0.033101 | 22.6 | 33.6 | 0.649
17.9 | 36.5 | 85.6 | 10.7 | 23 | 0.639 | 17.9 | 36.5 | 10.7 | 23 | 0.639 | 17.9 | 36.5 | 23 | 0.639 | 17.9 | 36.5 | 23 | 17.9 | 36.5 | 23 | 0.021826 | 17.9 | 36.5 | 0.639
19.6 | 35.5 | 84.8 | 10.7 | 21.7 | 0.624 | 19.6 | 35.5 | 10.7 | 21.7 | 0.624 | 19.6 | 35.5 | 21.7 | 0.624 | 19.6 | 35.5 | 21.7 | 19.6 | 35.5 | 21.7 | 0.023404 | 19.6 | 35.5 | 0.624
22.1 | 33.5 | 84.8 | 10.9 | 21.8 | 0.574 | 22.1 | 33.5 | 10.9 | 21.8 | 0.574 | 22.1 | 33.5 | 21.8 | 0.574 | 22.1 | 33.5 | 21.8 | 22.1 | 33.5 | 21.8 | -0.027871 | 22.1 | 33.5 | 0.574
20.1 | 34.7 | 81.9 | 9.4 | 20 | 0.622 | 20.1 | 34.7 | 9.4 | 20 | 0.622 | 20.1 | 34.7 | 20 | 0.622 | 20.1 | 34.7 | 20 | 20.1 | 34.7 | 20 | 0.043083 | 20.1 | 34.7 | 0.622
18.1 | 33.4 | 78 | 11 | 18.7 | 0.522 | 18.1 | 33.4 | 11 | 18.7 | 0.522 | 18.1 | 33.4 | 18.7 | 0.522 | 18.1 | 33.4 | 18.7 | 18.1 | 33.4 | 18.7 | -0.040338 | 18.1 | 33.4 | 0.522
18.9 | 34.3 | 82.3 | 10.7 | 20.2 | 0.6 | 18.9 | 34.3 | 10.7 | 20.2 | 0.6 | 18.9 | 34.3 | 20.2 | 0.6 | 18.9 | 34.3 | 20.2 | 18.9 | 34.3 | 20.2 | 0.018533 | 18.9 | 34.3 | 0.6
21.7 | 35.3 | 79 | 11.7 | 18.1 | 0.623 | 21.7 | 35.3 | 11.7 | 18.1 | 0.623 | 21.7 | 35.3 | 18.1 | 0.623 | 21.7 | 35.3 | 18.1 | 21.7 | 35.3 | 18.1 | 0.068313 | 21.7 | 35.3 | 0.623
19.5 | 37.2 | 86.4 | 11.8 | 17.6 | 0.521 | 19.5 | 37.2 | 11.8 | 17.6 | 0.521 | 19.5 | 37.2 | 17.6 | 0.521 | 19.5 | 37.2 | 17.6 | 19.5 | 37.2 | 17.6 | -0.02731 | 19.5 | 37.2 | 0.521
21.7 | 30.9 | 81.3 | 13.4 | 15.7 | 0.511 | 21.7 | 30.9 | 13.4 | 15.7 | 0.511 | 21.7 | 30.9 | 15.7 | 0.511 | 21.7 | 30.9 | 15.7 | 21.7 | 30.9 | 15.7 | -0.01308 | 21.7 | 30.9 | 0.511
22 | 38.2 | 78.3 | 12.5 | 15.9 | 0.534 | 22 | 38.2 | 12.5 | 15.9 | 0.534 | 22 | 38.2 | 15.9 | 0.534 | 22 | 38.2 | 15.9 | 22 | 38.2 | 15.9 | 0.0073692 | 22 | 38.2 | 0.534
21.3 | 29.2 | 80.6 | 10.9 | 15.9 | 0.516 | 21.3 | 29.2 | 10.9 | 15.9 | 0.516 | 21.3 | 29.2 | 15.9 | 0.516 | 21.3 | 29.2 | 15.9 | 21.3 | 29.2 | 15.9 | -0.010631 | 21.3 | 29.2 | 0.516
27 | 33.2 | 83.9 | 10.6 | 14.6 | 0.48 | 27 | 33.2 | 10.6 | 14.6 | 0.48 | 27 | 33.2 | 14.6 | 0.48 | 27 | 33.2 | 14.6 | 27 | 33.2 | 14.6 | -0.030052 | 27 | 33.2 | 0.48
24.8 | 34.9 | 79.5 | 12 | 15.5 | 0.528 | 24.8 | 34.9 | 12 | 15.5 | 0.528 | 24.8 | 34.9 | 15.5 | 0.528 | 24.8 | 34.9 | 15.5 | 24.8 | 34.9 | 15.5 | 0.0064703 | 24.8 | 34.9 | 0.528
20.5 | 34.3 | 78.3 | 10.2 | 14.6 | 0.483 | 20.5 | 34.3 | 10.2 | 14.6 | 0.483 | 20.5 | 34.3 | 14.6 | 0.483 | 20.5 | 34.3 | 14.6 | 20.5 | 34.3 | 14.6 | -0.027052 | 20.5 | 34.3 | 0.483
24.9 | 32.5 | 83.1 | 13.3 | 14.8 | 0.532 | 24.9 | 32.5 | 13.3 | 14.8 | 0.532 | 24.9 | 32.5 | 14.8 | 0.532 | 24.9 | 32.5 | 14.8 | 24.9 | 32.5 | 14.8 | 0.019397 | 24.9 | 32.5 | 0.532
23.6 | 33.6 | 83.1 | 12.7 | 14.6 | 0.488 | 23.6 | 33.6 | 12.7 | 14.6 | 0.488 | 23.6 | 33.6 | 14.6 | 0.488 | 23.6 | 33.6 | 14.6 | 23.6 | 33.6 | 14.6 | -0.022052 | 23.6 | 33.6 | 0.488
26.5 | 33.2 | 79.7 | 11 | 16.7 | 0.587 | 26.5 | 33.2 | 11 | 16.7 | 0.587 | 26.5 | 33.2 | 16.7 | 0.587 | 26.5 | 33.2 | 16.7 | 26.5 | 33.2 | 16.7 | 0.050167 | 26.5 | 33.2 | 0.587
23.6 | 33.2 | 79.9 | 9.8 | 15.5 | 0.503 | 23.6 | 33.2 | 9.8 | 15.5 | 0.503 | 23.6 | 33.2 | 15.5 | 0.503 | 23.6 | 33.2 | 15.5 | 23.6 | 33.2 | 15.5 | -0.01853 | 23.6 | 33.2 | 0.503
24.6 | 36.7 | 83 | 12.9 | 15 | 0.51 | 24.6 | 36.7 | 12.9 | 15 | 0.51 | 24.6 | 36.7 | 15 | 0.51 | 24.6 | 36.7 | 15 | 24.6 | 36.7 | 15 | -0.0051534 | 24.6 | 36.7 | 0.51
25.5 | 35.9 | 75.5 | 11.4 | 17 | 0.568 | 25.5 | 35.9 | 11.4 | 17 | 0.568 | 25.5 | 35.9 | 17 | 0.568 | 25.5 | 35.9 | 17 | 25.5 | 35.9 | 17 | 0.027341 | 25.5 | 35.9 | 0.568
25.7 | 33.9 | 75.7 | 12.7 | 15.9 | 0.494 | 25.7 | 33.9 | 12.7 | 15.9 | 0.494 | 25.7 | 33.9 | 15.9 | 0.494 | 25.7 | 33.9 | 15.9 | 25.7 | 33.9 | 15.9 | -0.032631 | 25.7 | 33.9 | 0.494
21.5 | 37.8 | 78.8 | 9.9 | 17.7 | 0.559 | 21.5 | 37.8 | 9.9 | 17.7 | 0.559 | 21.5 | 37.8 | 17.7 | 0.559 | 21.5 | 37.8 | 17.7 | 21.5 | 37.8 | 17.7 | 0.0094145 | 21.5 | 37.8 | 0.559
22.5 | 36.8 | 81 | 10.9 | 16.7 | 0.58 | 22.5 | 36.8 | 10.9 | 16.7 | 0.58 | 22.5 | 36.8 | 16.7 | 0.58 | 22.5 | 36.8 | 16.7 | 22.5 | 36.8 | 16.7 | 0.043167 | 22.5 | 36.8 | 0.58
21.6 | 38.3 | 83.4 | 11.5 | 18 | 0.508 | 21.6 | 38.3 | 11.5 | 18 | 0.508 | 21.6 | 38.3 | 18 | 0.508 | 21.6 | 38.3 | 18 | 21.6 | 38.3 | 18 | -0.045411 | 21.6 | 38.3 | 0.508
20.7 | 38.2 | 88.6 | 11.5 | 20 | 0.586 | 20.7 | 38.2 | 11.5 | 20 | 0.586 | 20.7 | 38.2 | 20 | 0.586 | 20.7 | 38.2 | 20 | 20.7 | 38.2 | 20 | 0.0070835 | 20.7 | 38.2 | 0.586
24.5 | 35.4 | 85.9 | 11 | 21.3 | 0.603 | 24.5 | 35.4 | 11 | 21.3 | 0.603 | 24.5 | 35.4 | 21.3 | 0.603 | 24.5 | 35.4 | 21.3 | 24.5 | 35.4 | 21.3 | 0.0075051 | 24.5 | 35.4 | 0.603
21.6 | 36.3 | 81.3 | 12.1 | 21.7 | 0.624 | 21.6 | 36.3 | 12.1 | 21.7 | 0.624 | 21.6 | 36.3 | 21.7 | 0.624 | 21.6 | 36.3 | 21.7 | 21.6 | 36.3 | 21.7 | 0.023404 | 21.6 | 36.3 | 0.624
18.2 | 39.5 | 81.9 | 10.4 | 22.4 | 0.572 | 18.2 | 39.5 | 10.4 | 22.4 | 0.572 | 18.2 | 39.5 | 22.4 | 0.572 | 18.2 | 39.5 | 22.4 | 18.2 | 39.5 | 22.4 | -0.037523 | 18.2 | 39.5 | 0.572
21.8 | 39.5 | 77.5 | 11.4 | 23.2 | 0.579 | 21.8 | 39.5 | 11.4 | 23.2 | 0.579 | 21.8 | 39.5 | 23.2 | 0.579 | 21.8 | 39.5 | 23.2 | 21.8 | 39.5 | 23.2 | -0.040725 | 21.8 | 39.5 | 0.579
23.8 | 38.4 | 81.9 | 11.6 | 23.1 | 0.633 | 23.8 | 38.4 | 11.6 | 23.1 | 0.633 | 23.8 | 38.4 | 23.1 | 0.633 | 23.8 | 38.4 | 23.1 | 23.8 | 38.4 | 23.1 | 0.01455 | 23.8 | 38.4 | 0.633
21.9 | 39 | 80.7 | 12 | 24.6 | 0.644 | 21.9 | 39 | 12 | 24.6 | 0.644 | 21.9 | 39 | 24.6 | 0.644 | 21.9 | 39 | 24.6 | 21.9 | 39 | 24.6 | 0.0064215 | 21.9 | 39 | 0.644
17.4 | 41.8 | 83.5 | 12.2 | 25.6 | 0.655 | 17.4 | 41.8 | 12.2 | 25.6 | 0.655 | 17.4 | 41.8 | 25.6 | 0.655 | 17.4 | 41.8 | 25.6 | 17.4 | 41.8 | 25.6 | 0.0046689 | 17.4 | 41.8 | 0.655
19.6 | 37.9 | 78.3 | 10.4 | 27.6 | 0.682 | 19.6 | 37.9 | 10.4 | 27.6 | 0.682 | 19.6 | 37.9 | 27.6 | 0.682 | 19.6 | 37.9 | 27.6 | 19.6 | 37.9 | 27.6 | 0.0061636 | 19.6 | 37.9 | 0.682
23.1 | 40.5 | 84.3 | 10 | 27.7 | 0.652 | 23.1 | 40.5 | 10 | 27.7 | 0.652 | 23.1 | 40.5 | 27.7 | 0.652 | 23.1 | 40.5 | 27.7 | 23.1 | 40.5 | 27.7 | -0.025112 | 23.1 | 40.5 | 0.652
20.1 | 39 | 88.9 | 12.8 | 26.7 | 0.667 | 20.1 | 39 | 12.8 | 26.7 | 0.667 | 20.1 | 39 | 26.7 | 0.667 | 20.1 | 39 | 26.7 | 20.1 | 39 | 26.7 | 0.002641 | 20.1 | 39 | 0.667
22.7 | 39 | 81.5 | 11.8 | 28.9 | 0.696 | 22.7 | 39 | 11.8 | 28.9 | 0.696 | 22.7 | 39 | 28.9 | 0.696 | 22.7 | 39 | 28.9 | 22.7 | 39 | 28.9 | 0.0035852 | 22.7 | 39 | 0.696
23.9 | 41.9 | 83.8 | 10.8 | 28.8 | 0.664 | 23.9 | 41.9 | 10.8 | 28.8 | 0.664 | 23.9 | 41.9 | 28.8 | 0.664 | 23.9 | 41.9 | 28.8 | 23.9 | 41.9 | 28.8 | -0.02714 | 23.9 | 41.9 | 0.664